**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 25.01.2023r.**

Pytanie nr 1:

- czy ściankę murowaną pomiędzy sterownią a pracownią można zastąpić ścianką systemową (profile, płyta GK, blacha ołowiana grubość zgodnie z wyliczeniami w projekcie osłon stałych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastąpienie ścianki murowanej pomiędzy sterownią a pracownią ścianką systemowa (profile, płyta GK, blacha ołowiana grubość zgodnie z wyliczeniami w projekcie osłon stałych, z zastrzeżeniem, że wykonawca wykona projekt zamienny do rozwiązań projektowych w przedmiotowym zakresie uzgodniony z inspektorem ds. radiologii Zamawiającego oraz rzeczoznawcą ds. sanitarnych.

Pytanie nr 2:

- czy fartuchy przy umywalkach można zastąpić wykładziną ścienną typu Tarkett

**Odpowiedź:**

Fartuchy przy umywalkach wykonać zgodnie z projektem z płytek ceramicznych. Kolorystyka materiałów wykończeniowych dla całej Pracowni TK musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

- czy w remontowanych pomieszczeniach można zastosować sufity kasetonowe, jeśli tak proszę o podanie zalecanej wysokości w pomieszczeniach? Na sufitach wystają mocowania z pomieszczeń wyżej . Nad sufitami kasetonowymi można schować przewody elektryczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie w remontowanych pomieszczeniach sufitów kasetonowych, z zastrzeżeniem, że wykonawca wykona projekt zamienny do rozwiązań projektowych w przedmiotowym zakresie uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. i ds. sanitarnych.

Pytanie nr 4:

- czy z wodą ciepłą i zimną można wpiąć się w piwnicy na korytarzu odległość około 70 mb. W miejscu tym jest nowa instalacja a pod pomieszczeniami pracowni TK rury są w stanie krytycznym.

**Odpowiedź:**

Wykonawca dokona wymiany rur z wodą ciepłą i zimną w piwnicy w ramach robót dodatkowychi dokona odpowiednio wpięcia instalacji wody ciepłej i zimnej dla potrzeb pracowni TK zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5:

- czy stary aparat RTG znajdujący się w pracowni demontuje wybrany wykonawca czy firma zewnętrzna (jeżeli wybrany wykonawca to czy wymagany jest dokument utylizacji)

**Odpowiedź:**

Demontażu aparatu RTG dokona specjalistyczny serwis na zlecenie Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

- czy zamawiający dopuszcza zmianę drzwi (oznaczenie D2,D3,D4,D5) z aluminiowych na płycinowe z wkładką z płyty ołowianej zgodnie z projektem osłon stałych? Zmniejszy to koszt drzwi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi (oznaczenie D3,D4,D5) z aluminiowych na płycinowe z wkładką z płyty ołowianej zgodnie z projektem osłon stałych, z zastrzeżeniem, że wykonawca wykona projekt zamienny do rozwiązań projektowych w przedmiotowym zakresie uzgodniony z inspektorem ds. radiologii Zamawiającego oraz rzeczoznawcą ds. sanitarnych.

Pytanie nr 7:

- czy w pracowni TK oraz pomieszczeniach przyległych będzie wymieniona instalacja wentylacji mechanicznej?

**Odpowiedź:**

W pracowni TK będzie wymieniona wentylacja mechaniczna według odrębnej dokumentacji projektowej. Wykonawca przyjmie do wykonania wentylację mechaniczną w ramach odrębnego postępowania zakupowego.

Pytanie nr 8 - branża elektryczna:

- czy inwestor dopuszcza wykonanie większości instalacji zasilania, okablowania aparatu na poziomie piwnicy, instalacja będzie wykonana w korytach metalowych typu BAKS ? (w ten sposób będzie możliwość usunięcia większości kanałów w podłodze w pracowni TK)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie większości instalacji zasilania, okablowania aparatu na poziomie piwnicy, z zastrzeżeniem, że wykonawca wykona projekt zamienny do rozwiązań projektowych w przedmiotowym zakresie uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. i serwisem autoryzowanym producenta aparatu TK.

Pytanie nr 9 - branża elektryczna:

- proszę o potwierdzenie, że wybrany wykonawca będzie miał możliwość wejścia do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia serwerowni, montażu dodatkowych urządzeń w istniejącej sieci elektrycznej i teleinformatycznej ? (Serwerownia obsługiwana przez firmę zewnętrzną).

**Odpowiedź:**

Wykonawca będzie miał możliwość wejścia:

* do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej w uzgodnieniu z upoważnionym elektrykiem Zamawiającego.
* pomieszczenia serwerowni, montażu dodatkowych urządzeń w istniejącej sieci elektrycznej i teleinformatycznejw uzgodnieniu z upoważnionym administratorem sieci IT Zamawiającego.

Pytanie nr 10 - branża elektryczna:

- w pomieszczeniu nr 73 znajdują się dwie podtynkowe rozdzielnie, czy wykonawca ma je usunąć czy zainstalować tylko drzwi rewizyjne?

**Odpowiedź:**

Wykonawca zainstaluje na dwóch podtynkowych rozdzielnicach drzwi rewizyjne.

Pytanie nr 11 - branża elektryczna:

- proszę o przesłanie dokumentacji DTR urządzenia, które ma być zainstalowane w pracowni, niezbędne do (dobór zabezpieczeń, linii pomiędzy rozdzielnią na piętrze a aparatem).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza do niniejszej informacji DTR aparatu TK.

Pytanie nr 12 - branża elektryczna:

- po wizji lokalnej stwierdzam brak możliwości montażu rozdzielni ,,R,, wskazanej na dodanym rysunku (kolizja z hydrantem), propozycja instalacji rozdzielni wskazana na rysunku dołączonym do zapytań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia kolizji według propozycji Wykonawcy, po uzgodnieniu zmiany przez Projektanta.