Dotyczy postepowania nr 2022-1006

**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 24.01.2023 r.**

**Pytanie nr 1**

**d*otyczy przedmiaru   WAB\_P.SZPIT.\_BUD\_PRZED.\_12.12.2022                -  ZOL NA PARTERZE I PIERWSZYM PIĘTRZE - ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH ( poz 21 i 22 )***

-  proszę o  określenie pomieszczeń, które będą podlegały  odnowieniu

- czy ilość  2545,00 m2  (bez wyliczeń) dotyczy ścian i stropów

- czy pomieszczenia te są w czynnym ruchu?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Malowanie ścian i stropów dotyczy pomieszczeń na parterze i części I piętra. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie nośników cenotwórczych określonych w ofercie.

Pomieszczenia te są w czynnym ruchu i będą udostępniane sukcesywnie w porozumieniu z Oddziałową.

**Pytanie nr 2**

Poradnia Chirurgii UO

Przedmiar dla Poradni LP. 5.6 oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zobowiązuje Wykonawcę

- do montażu rolety aluminiowej z izolacją akustyczną o napędzie elektrycznym w pom. rejestracji nr1 ( 215/208 cm)-1 kpl

Ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoż. w bud. Poradni ( Postanowienie) mówi o zamknięciu okna podawczego roletą ppożarowa otwieraną automatycznie o klasie odporności ogniowej EW 30

Jaką wersję przyjąć do oferty?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Proszę przyjąć rozwiązanie określone w postanowieniu Komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z 10 stycznia 2020

Roleta w rejestracji ma być w wykonaniu przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej EW30.

**Pytanie nr 3**

***Przebudowa OW***

Rys. A5  (06.2020   zał. nr 8 Projekt Wykonawczy OW) -  zestawienie stolarki -  czy  drzwi D1 , D2 , D11  drzwi D1  mają być stalowe czy aluminiowe ?  o  aluminiowych  wspomina  SST  B07  dla Oddziału Wewnętrznego

Proszę o  określenie  odp. ogniowej dla tych drzwi

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wszystkie drzwi mają być stalowe.

Drzwi D1 – dymoszczelne z samozamykaczem

Drzwi D2 – EI 60 C dymoszczelne

Drzwi D11 – dymoszczelne z samozamykaczem

**Pytanie nr 4**

Czy  dostawa i montaż paneli  nadłóżkowych jest objęta postepowaniem przetargowym?

- zał. nr 5  SOPZ   -  Zad. nr 2    pkt 2  ppkt e?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Poz. przedmiaru 54 i 55

uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji elektrycznych -1 stanowiskowe – szt. 2

uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji elektrycznych - 3 stanowiskowe – szt. 10

dostarczy Zamawiający Wykonawcy do zamontowania.

Poz. przedmiaru 56

gniazda podtynkowe 2-biegunowe – dostawa z panelem (Materiał Inwestora), Wykonawca zamontuje panel i podłączy gniazda szt. 152.

Poz. przedmiaru 31

**Montaż gniazd ekwipotencjalnych – dostawa z panelem (Materiał inwestora), Wykonawca zamontuje panel i podłączy gniazda szt. 32.**

**Montaż gniazd ekwipotencjalnych – dostawa z panelem, Wykonawca zamontuje panel i podłączy gniazda szt. 32.**